## Slide 1: Tratamiento de aire comprimido en contacto directo o indirecto con Alimentos y Bebidas.
Ernesto Guerrero Donaldson Latinoamérica
ExpoCacia, 17, 18 de marzo de 2015

## Slide 2: Tratamiento de aire comprimido
Razones para el tratamiento del Aire
Soluciones
Costos de inversión vs operación

## Slide 3: Tratamiento del Aire
Razones para el tratamiento del aire comprimido
Normas o exigencias del proceso
Condición natural del aire comprimido

## Slide 4: Tratamiento del Aire
Requerimientos del proceso
Contaminantes máximos permitidos de
Solidos
Agua
Aceite
Microorganismos
Otros gases
Características de los equipos e instalaciones

## Slide 5: Tratamiento del Aire
Condición natural del aire comprimido
Aceite
Calor
Solidos
Microorganismos
Hidrocarburos
Agua
Compresor
Tubería y accesorios
Óxido
Polímeros
Metales
AIRE COMPRIMIDO
CONTAMINADO

## Slide 6: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
¿Cómo lo conseguimos?
¿Cuánto cuesta obtenerlo?
¿Qué necesitamos?
…

## Slide 7: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
Definir en términos cuantitativos los límites permisibles de contaminantes en el suministro de aire comprimido.

## Slide 8: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
Los estándares industriales nos sirven para comunicarnos.
A los usuarios les permiten expresar de manera precisa lo que requieren y a los fabricantes adecuar sus productos para satisfacer las necesidades de sus clientes.
La norma ISO 8573 es uno de los estándares más usados alrededor del mundo y en el apartado 1 especifica las clases de pureza del aire comprimido respecto al contenido de partículas, agua y aceite.
En los apartados 2 a 9 nos brinda herramientas para medir y cuantificar el grado de pureza.

## Slide 9: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
Clases de Pureza del aire comprimido
ISO 8573-1 A B C
A - Refiere el contenido de partículas sólidas
B - Refiere el contenido de agua
C - Refiere el contenido de aceite

## Slide 10: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?

## Slide 11: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
Contacto directo con alimentos, medicamentos, cosméticos,…
Libre de partículas > 0.01 micras
Contenido residual de aceite < 0.003 mg/m3
Estéril y libre de olores
Sacudido de cartuchos/bolsas de colectores de polvo
Libre de partículas ?
Aceite?
Olores?
Microorganismos?

## Slide 12: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?

## Slide 13: Tratamiento del Aire
¿Qué necesitamos?
Generación
Tratamiento
Distribución
Tanques
Empuje de líneas
Empaque
Fermentación
Piloteo
Herramientas
Soplado
Colectores Torit

## Slide 14: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Separadores
Coalescentes
Ciclónicos
Filtros
Partículas
Coalescentes
Carbón activado
Estériles
Secadoras
Refrigerativas (PdP 3°C)
Regenerativas y de membrana (PdP hasta -70°C)

## Slide 15: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Separadores
Ciclónico
Cartucho

## Slide 16: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Separadores
Ciclónico
100% para partículas > 10 micrones
99% para partículas > 5 micrones

## Slide 17: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Separadores
Impacto
Ciclónicos
Filtros
Partículas
Coalescentes
Carbón activado
Estériles
Secadoras
Refrigerativas (PdP 3°C)
Regenerativas y de membrana (PdP hasta -70°C)

## Slide 18: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Filtros para Partículas:
Sinterizado de Polietileno
Sinterizado de Bronce
Sinterizado de Inoxidable
Malla de inoxidable
Fibra de inoxidable

## Slide 19: Tratamiento del Aire
Filtros para Partículas – Caída de presión

## Slide 20: Tratamiento del Aire
Filtros Coalescentes
 | Eficiencia Retención |  | Contenido residual de aceite | 
 | Partículas | Aceite | a 10 mg/Nm3 de entrada | a 3 mg/Nm3 de entrada
Medio | 90% ISO Fine Dust | 96% | < 0.5 | < 0.2
Fino | 99.99998% a 0.01 mic | 99.70% | 0.03 | < 0.02
Submicrónico | 99.99999% a 0.01 mic | 99.80% | 0.02 | < 0.01

## Slide 21: Tratamiento del Aire
Filtros Coalescentes

## Slide 22: Tratamiento del Aire
Filtros Coalescentes – Delta P
Binder containing glass fibres
Binder-free glass fibres
Synteq XP
Δp

## Slide 23: Tratamiento del Aire
Comportamiento de filtros Coalescentes

## Slide 24: Tratamiento del Aire
Comportamiento de filtros Coalescentes

## Slide 25: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Filtros de carbón activado
Prefiltración recomendada
< 0.01 mg/m3 (filtro submicrónico)
Contenido residual de aceite
< 0.003 mg/m3

## Slide 26: Tratamiento del Aire
Filtros estériles
Definiciones:
Filtro estéril (FDA): Filtro que al ser probado con el microorganismo Pseudomonas diminuta en concentración mínima de 107 microorganismos por cm2 de la superficie de filtración, genera un fluido estéril (Pdiminuta = 0.3 µ Mdia).
LRV: Logaritmic Reduction Value, i.e.
LRV 7 = Log10 ( 10,000,000 / 1)

## Slide 27: Tratamiento del Aire
Criterios relevantes para los Filtros Estériles
Cumplimiento de normas:
FDA, EC -> Los materiales deben ser suficientemente inertes para no aportar partículas en cantidades que puedan afectar la salud del consumidor o bien cambiar las propiedades del producto.
Eficiencia de retención de bacterias:
LRV >/= 7/cm2 (0.2 – 0.3 µm Brevundimonas diminuta).

## Slide 28: Tratamiento del Aire
Eficiencia de filtración

## Slide 29: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Filtros estériles - profundidad
Mecanismos de retención:
 Difusión (< 0,1µm)
 Impacto (> / = 1µm)
 Atracción Eléctrica (< 1µm)
 Intercepción directa parcial 10µm)

## Slide 30: Tratamiento del Aire
Criterios relevantes para los Filtros Estériles
Presión diferencial:
La presión diferencial determina el tamaño del elemento filtrante, por ejemplo, a un flujo de 150 m3/h, 1 bar a, 20°C.
 Filtro de profundidad enrollado de 20”: Presión diferencial de 151mbar
 Filtro de Membrana de Teflón de 15”: Presión diferencial de 133 mbar
 Filtro plisado de profundidad de 10”: Presión diferencial de 81 mbar

## Slide 31: Tratamiento del Aire
Criterios relevantes para los Filtros Estériles
Ciclos de esterilización:
Usualmente el número máximo de ciclos de esterilización es determinado bajo condiciones de laboratorio específicas. El número publicado de esterilizaciones posibles es una guía únicamente ya que las condiciones de operación reales pueden tener variaciones considerables.
Ejemplo para filtro de profundidad (P-SRF (N) Borosilicato)
180 ciclos (30 min) a 121°C
150 ciclos (20 min) a 131°C
150 ciclos (10 min) a 141°C
Ejemplo para filtro de membrana de PP o PTFE:
100 ciclos (30 min) a 121°C
Los filtros de profundidad P-SRF pueden ser esterilizados con VPHP (Vapor Phase Hydrogen Peroxide) más de 50 horas a 30°C @ > 1.000 ppm H2O2

## Slide 32: Tratamiento del Aire
Criterios relevantes para los Filtros Estériles
Secado:
Tras la esterilización, el filtro está totamente húmedo y el diferencial de presión comúnmente es más alto.

## Slide 33: Tratamiento del Aire
Criterios relevantes para los Filtros Estériles
Resistencia química y temperatura:
La resistencia a vapores químicos de limpieza (CIP) así como las temperaturas de operación comprometen la vida e integridad de los filtros.
Los filtros de membrana con estructura de polipropileno tendrán menor resistencia a la presión diferencial conforme la temperatura se incremente además de ser más sensibles a solventes orgánicos.
Los filtro de profundidad de fibras de borosilicato son más sensibles a vapores de CIP como Sosa Caustica o ácido nítrico (NaOH, HNO3)

## Slide 34: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Filtros estériles
Filtro estéril de Profundidad
Tamaños de poros definidos precisamente
LRV > 7/cm2
Excelente secado
Para contacto con alimentos CFR Title 21
Para contacto con alimentos 1935/2004/EC
Robusto
Muy durable (alta capacidad retención mg)
LRV > 7/cm2
VPHP posible
Posible esterilizarlo en flujo inverso también
Hasta to 200°C / 392°F
Para contacto con alimentos CFR Title 21
Para contacto con alimentos 1935/2004/EC
Mayor retención de virus y parásitos
Filtro estéril de Membrana

## Slide 35: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Filtros estériles
Filtro estéril de Profundidad
Filtro estéril de Membrana

## Slide 36
Sin filtro de vapor
Prefiltración pobre
Altos flujo de secado tras esterilización
Pobre o excesivo dren
Pobre drenado, acarreo y golpe
Sin aislamiento

## Slide 37: Tratamiento del Aire
¿Cómo lo conseguimos?
Separadores
Impacto
Ciclónicos
Filtros
Partículas
Coalescentes
Carbón activado
Estériles
Secadoras
Refrigerativas (PdP 3°C)
Regenerativas y de membrana (PdP hasta -70°C)

## Slide 38: Tratamiento del Aire
SECADORAS DE AIRE COMPRIMIDO
Membrana
Refrigerativas
Adsorción
- Pdp: 40°C por debajo de la entrada
- Pdp: +3°C
- Pdp: hasta -70°C

## Slide 39: Tratamiento del Aire
SECADORAS DE AIRE COMPRIMIDO
PUNTO DE ROCÍO: Temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire se condensa (Presión atmosférica).
PUNTO DE ROCÍO A PRESIÓN: Condición de presión y temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire se condensa.
Temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire produciendo rocío.
Cuando el aire se satura (humedad relativa igual al 100%) se llega al punto de rocío.

## Slide 40: Tratamiento del Aire

## Slide 41: Tratamiento del Aire
SECADORAS DE MEMBRANA
Pdp: 20~40K por debajo de la entrada

## Slide 42: Tratamiento del Aire
SECADORAS REFRIGERATIVAS
Pdp: 3°C

## Slide 43: Tratamiento del Aire
SECADORAS REFRIGERATIVAS
Intercambiador de Calor
Entrada de Aire
Salida de Aire
Intercambiador de Calor Aire/Aire
Intercambiador de Calor Refrigerante/Aire
Compresor
Condensador
Dren electrónico
Filtro Secador
Válvula de Expansión
Sensor de Temperatura
Separador de Líquido
Controlador Variopulse

## Slide 44: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN (REGENERATIVAS)
GENERALIDADES
Utilizan materiales desecantes para adsorber las moléculas de agua contenidas en el aire.
Se les llama «regenerativas» porque una vez saturado el material desecante, éste requiere ser regenerado.
La regeneración se hace con aire no saturado, frío o caliente, capaz de hacer la desorción.

## Slide 45
ADSORCIÓN
Regeneración en frío

## Slide 46: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN (REGENERATIVAS)
Pdp: hasta -70°C
Regeneradas en frío

## Slide 47: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN
Regeneración en calor
Se utiliza aire caliente ya sea atmosférico o comprimido para remover el agua del material desecante.
El desecante debe enfriarse y para ello se utiliza, aire frío comprimido (35°C) o atmosférico.

## Slide 48: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN (REGENERATIVAS)
Pdp: hasta -40°C
Regeneradas en calor

## Slide 49: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN
– COSTOS DE OPERACIÓN –
0
200%
50%
150%
100%
HEATLESS >> pérdida de aire comprimido <<
HRE >> pérdida de aire comprimido <<
HRG >> pérdida cero <<
HRS >> pérdida cero <<
HRS-L >> pérdida cero <<
HRC >> pérdida cero <<
HRC-T >> pérdida cero <<

## Slide 50: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN
– INVERSIÓN –
0
50%
150%
100%
HEATLESS >> pérdida de aire comprimido <<
HRE >> pérdida de aire comprimido <<
HRG >> pérdida cero <<
HRS >> pérdida cero <<
HRS-L >> pérdida cero <<
HRC >> pérdida cero <<
HRC-T >> pérdida cero <<

## Slide 51: Tratamiento del Aire
SECADORAS POR ADSORCIÓN
– COSTOS –
10.000
HRE
HRG
HRS
HEATLESS
$
h
Tiempo de operación
Inversión / Costos de operación

## Slide 52: Tratamiento del Aire
SECADORAS – COSTOS –
 | DV1800 | HED 1950 | HRE 1950 S | HRE 1950 E | HRS 1950 S | HRC 2100 S
Inversión | $ 16,449 | $ 19,739 | $ 43,765 | $ 45,898 | $ 49,469 | $ 108,864
Consumo kW | 3.41 | 0.1 | 15 | 13.2 | 15.3 | 0.1
Energía $ | $ 2,455 | $ 72 | $ 10,800 | $ 9,504 | $ 11,016 | $ 72
Consumo aire % | 0% | 14% | 2% | 2% | 0% | 0%
Consumo aire $ |  | $ 21,564 | $ 3,081 | $ 3,081 | $ - | 
Consumo agua $ | $ 115 |  |  |  |  | $ 864
Total Operación | $ 2,570 | $ 21,636 | $ 13,881 | $ 12,585 | $ 11,016 | $ 936
 | DV1800 | HED 1950 | HRE 1950 S | HRE 1950 E | HRS 1950 S | HRC 2100 S
0 | $ 16,449 | $ 19,739 | $ 43,765 | $ 45,898 | $ 49,469 | $ 108,864
1 | $ 19,020 | $ 41,375 | $ 57,646 | $ 58,483 | $ 60,485 | $ 109,800
2 | $ 21,719 | $ 64,092 | $ 72,220 | $ 71,696 | $ 72,052 | $ 110,783
3 | $ 24,552 | $ 87,946 | $ 87,524 | $ 85,571 | $ 84,197 | $ 111,815
4 | $ 27,528 | $ 112,992 | $ 103,592 | $ 100,139 | $ 96,949 | $ 112,898
5 | $ 30,652 | $ 139,290 | $ 120,464 | $ 115,436 | $ 110,339 | $ 114,036

## Slide 53: Tratamiento del Aire
SECADORAS – COSTOS –
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DV1800 | 16449.2308 | 19019.6308 | 21718.5508 | 24552.4168 | 27527.9761 | 30652.3133
HED 1950 | 19739.0769 | 41374.8652 | 64092.4428 | 87945.8993 | 112992.0287 | 139290.4645
HRE 1950 S | 43765.1424 | 57645.6836 | 72220.2518 | 87523.5485 | 103592.0099 | 120463.8945
HRE 1950 E | 45897.9696 | 58482.5108 | 71696.279 | 85570.7357 | 100138.9151 | 115435.5036
HRS 1950 S | 49468.7088 | 60484.7088 | 72051.5088 | 84196.6488 | 96949.0458 | 110339.0627
HRC 2100 S | 108864 | 109800 | 110782.8 | 111814.74 | 112898.277 | 114035.9909

## Slide 54: Tratamiento del Aire
SECADORAS – COSTOS –
 | DV5500 | HED 5000 | HRE 5000 S | HRE 5000 E | HRS 5000 S | HRC 5400 S
Inversión | $ 32,898 | $ 32,131 | $ 78,957 | $ 84,349 | $ 78,957 | $ 201,600
Consumo kW | 11.88 | 0.1 | 37.7 | 33.1 | 40.6 | 0.1
Energía $ | $ 8,554 | $ 72 | $ 27,144 | $ 23,832 | $ 29,232 | $ 72
Consumo aire % | 0% | 14% | 2% | 2% | 0% | 0%
Consumo aire $ |  | $ 55,292 | $ 7,899 | $ 7,899 |  | 
Consumo agua $ | $ 324 |  |  |  |  | $ 2,520
Total Operación | $ 8,878 | $ 55,364 | $ 35,043 | $ 31,731 | $ 29,232 | $ 2,592
 | DV5500 | HED 5000 | HRE 5000 S | HRE 5000 E | HRS 5000 S | HRC 5400 S
0 | $ 32,898 | $ 32,131 | $ 78,957 | $ 84,349 | $ 78,957 | $ 201,600
1 | $ 41,776 | $ 87,495 | $ 114,000 | $ 116,080 | $ 108,189 | $ 204,192
2 | $ 51,098 | $ 145,627 | $ 150,795 | $ 149,397 | $ 138,883 | $ 206,914
3 | $ 60,885 | $ 206,665 | $ 189,430 | $ 184,380 | $ 171,111 | $ 209,771
4 | $ 71,162 | $ 270,756 | $ 229,996 | $ 221,113 | $ 204,951 | $ 212,772
5 | $ 81,953 | $ 338,051 | $ 272,591 | $ 259,682 | $ 240,482 | $ 215,922

## Slide 55: Tratamiento del Aire
SECADORAS – COSTOS –
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
DV5500 | 32898.4615 | 41776.0615 | 51097.5415 | 60885.0955 | 71162.0272 | 81952.8055
HED 5000 | 32130.8308 | 87494.5955 | 145626.5484 | 206665.099 | 270755.5771 | 338050.5791
HRE 5000 S | 78957.2448 | 114000.0683 | 150795.033 | 189429.746 | 229996.1946 | 272590.9656
HRE 5000 E | 84348.7344 | 116079.5579 | 149396.9226 | 184380.1556 | 221112.5502 | 259681.5645
HRS 5000 S | 78957.2448 | 108189.2448 | 138882.8448 | 171111.1248 | 204950.8188 | 240482.4975
HRC 5400 S | 201600 | 204192 | 206913.6 | 209771.28 | 212771.844 | 215922.4362

## Slide 56: Tratamiento del Aire
Aire comprimido – COSTOS – Caída de presión
Chart: 
| 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500
 | 38 | 94 | 188 | 375 | 751 | 1877
Costo de la energía expresada en USD por cada psi de caída de presión
hp
USD / año

## Slide 57: Tratamiento del Aire
Aire comprimido – COSTOS - Fugas
Diámetro de orificio | Pérdidas de aire comprimido a 8 bar a | Pérdidas | 
 |  | Energía | Costos (1.1 $/kWh)
mm | l/min | kWh | $MN / a (8000 h/a)
1 | 75 | 0,60 | 5,280 MXP
1,5 | 150 | 1,30 | 11,440 MXP
2 | 260 | 2,00 | 17,600 MXP
3 | 600 | 4,40 | 38,720 MXP
4 | 1100 | 8,80 | 77,440 MXP
5 | 1700 | 13,20 | 116,160 MXP

## Slide 58: Tratamiento del Aire
?
!
ernesto.guerrero@donaldson.com
+52 (1) 449 111 0618